ტექნიკური წინადადება

გამანაწილებელი მოწყობილობის კამერა (КСО) (შემყვანი)

| № | პარამეტრის დასახელება | მოთხოვნილი პარამეტრები | მომწოდებლის შემოთავაზება |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ნომინალური ძაბვა კვ | 10 |  |
| 2 | მაქსიმალური ძაბვა კვ | 12 |  |
| 3 | მთავარი წრედების ნომინალური დენი, ა | 630 |  |
| 4 | ამომრთველის გაწყვეტის სიმძლავრე კა, (არანაკლებ) | 20 |  |
| 5 | ამომრთველის ტიპი | ვაკუუმური |  |
| 6 | ელექტროდინამიკური სიმტკიცის დენი კა (არანაკლებ) | 51 |  |
| 7 | თერმული სიმტკიცის დენი 3წმ. კა (არანაკლებ) | 20 |  |
| 8 | მეორადი წრედების ნომინალური ძაბვა ვ | AC/DC 220 |  |
| 9 | მექანიკური და საკომუტაციო რესურსი ვაკუუმური ამომრთველის ციკლი (არანაკლებ) | 10 000 |  |
| 11 | გაბარიტული ზომები (სიგХსიღХსიმ), მმ | 1000х1000х2200-2500 |  |
| 12 | სალტე | ალუმინის სალტეები კომტპლექტში |  |
| 13 | კორპუსი მაღალი ხარისხის ფოლადის ფურცლისგან ანტიკოროზიული საფარით | კი |  |
| 14 | კორპუსის სისქე, არანაკლებ მმ | 1.8 |  |
| 15 | კორპუსის ფერი | RAL 7035 |  |
| 16 | დაცვის დონე | მარცხენა და (მარჯვენა ნახევარი) გარე ფასადის გარსი გვერდი:.....IP20, ძირი: ….....IP00 |  |
| 17 | ძალოვანი კაბელების შეერთება | ფასადის მხრიდან |  |
| 18 | ექსპლუატაციის ვადა არანაკლებ | 30 წ. |  |
| 19 | დენის ტრანსფორმატორი, 3 ც. | მზომი გრაგნილის სიზუსტის კლასი 0,5S/0.5/10Р. დ/ტ-ის კოეფიციენტი - 600/5 |  |
| უჯრედის შემადგენლობა: |  |  |  |
| 20 | ვაკუუმური ამომრთველი | (10კვ, 25кА, 630, ძრავულ-ზამბარული ამრავით). |  |
| 21 | სასალტეო და საკაბელო გამთიშველი | РВЗ-10/630 II (ან ანალოგი) ერთი დამამიწებელი დანით-2ც. УХЛ1 |  |
| 22 | დენის ტრანსფორმატორი | 3 ც. 600/5 |  |
| 23 | გადამეტძაბვის შემზღუდველი | (ОПН-П-6) (ან ანალოგი) – 3 ც |  |
| 24 | რელეური დაცვის ბლოკი | მოეწყოს სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის შემდეგი დაცვის სახეები (დეტალური ინფორმაცია დანართი №2) - ლოგიკური დაცვა . - მაქსიმალური დენური დაცვა. - მიწასთან მოკლე შერთვისგან მიმართული დაცვა - ამომრთველის ამორთვის რეზერვირების მოწყობილობა. (УРОВ). - მინიმალური ძაბვისაგან დაცვა. (ЗМН). - რკალური დაცვა (ДЗ ) |  |
| 25 | ბლოკირების არსებობა | ГОСТ Р55190-2012; თანახმად პუნქტი №5.11 |  |
| 26 | უჯრედი უნდა იყოს ავტომატური გადართვის სისტემით აღჭურვილი | АВР-სისტემით აღჭურვილი |  |